福建福海创石油化工有限公司

消防综合楼加装电梯项目招标说明

福建福海创石油化工有限公司

2025年9月

一、招标内容

（一）项目名称：消防综合楼加装电梯工程项目

（二）采购数量：一部

（三）交货地点：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号

（四）交货及施工周期：合同签订后150天

二、资质要求

（一）参选单位具备有效期内的独立企业法人营业执照，具备建筑工程施工总承包资质或钢结构工程专业承包资质；具有有效期内的安全生产许可证，须提供复印件并加盖公章；

（二）参选单位所投电梯的安装单位须具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为电梯安装（电梯A级），须提供复印件并加盖公章；

（三）参选单位选择的电梯种类，其制造厂家须具有特种设备生产许可证，包含设备类型（乘客电梯）、许可项目（制造/安装），且在有效期内，须提供复印件并加盖公章；

（四）提供近三年类似既有建筑加装电梯项目业绩，需提供合同、竣工验收报告或使用登记复印件等证明材料并加盖公章；

（五）项目负责人须具备有效的二级注册建造师或以上资质，且是投标单位正式员工，并提供社保交纳证明文件并加盖公章；

（六）参选单位不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照：不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形；

三、招标要求

（一）本项目采用EPC总承包方式，参选单位负责施工图设计、项目报批报建、设备及材料采购、连廊改造、土建施工（地下污水、雨水管线移位）、钢结构施工、设备安装施工、电力配套等全部工程，供货范围详见附件一。其中项目报批报建包括以下几个方面：

1、可行性分析及初步方案编制，参选单位委托房屋建筑结构安全检测鉴定单位出具满足增设电梯条件检测鉴定报告，或者委托具备相应能力技术单位出具增设电梯可行性报告。自行或委托编制增设电梯初步方案，初步方案包括规划用地、建筑结构、消防安全等方面的可行性分析，增设电梯的总平面布局，电梯的维护保养、检验、检测等日常运行等内容；

2、设计方案审查，增设电梯设计方案报属地主管部门组织相关部门联合审查，提出审查意见；

3、依法办理规划审批相关手续，设计方案审查通过并依法依规办理规划许可手续；

4、建筑工程施工许可证（含质量安全监督登记手续）、监检验收、使用登记证等涉及的其他手续。

（二）参选单位须派专业人员进行现场勘察，以确保方案可行性；并提供施工图设计方案（含外观图、设备选型等）、施工组织计划、设备清单（含设备参数）以及报价明细表；

（三）参选单位对设备运行安全与可靠性负责。质量保证期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，质保期起算日从项目验收合格签字之日算起；

（四）主要设备及材料技术参数表，详见附件二。技术参数表中未完全提及的项目，参选单位应自行根据系统功能实现的需要及参照以下或相关标准执行:

《电梯制造与安装安全规范》GB/T7588-2020

《电梯技术条件》GB/T10058-2009

《电梯试验方法》GB/T10059-2009

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011

《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分:I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》GB/T7025.1.2.3-2023

《电梯用钢丝绳》GB/T8903-2018

《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-2012

《电梯引机》GB/T24478-2009

《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》GB/T18775-2009

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯安全要求第1部分:电梯基本安全要求》GB/T24803.1-2009

《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903-2011

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2022

《电梯监督检验和定期检验规则:电机及电气》TSGT7001-2023

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2019

本项目所引用的国家标准、行业标准及特种设备规范，若存在要求冲突，应采用有利于保证质量和使用性能的较高要求的标准，若标准有更新版本，按最新版本执行。

（五）参选单位所提供的产品应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，质量必须符合国家标准或行业标准，电梯需提供特种设备生产资质、出厂检测报告、合格证、说明书等随机材料。不符合要求的产品，招标方有权拒绝接收，参选单位承担换新所需的全部费用；

（六）电梯电源接入点由甲方提供接入点，电源电缆的敷设安装及电缆材料均由参选单位负责施工及提供，电缆需采用铠装阻燃型；

（七）电梯在既有消防综合楼外立面加装，参选单位负责因施工产生的楼外立面的二次修复；

（八）产品认证

1、电梯整机和主要安全部件（如曳引机、安全钳、限速器、门锁、缓冲器等）必须经过国家授权的特种设备检验检测机构（如：中国特种设备检测研究院）进行的型式试验，并取得合格证书和报告；

2、参选单位需有电梯制造厂家授权书。

（九）产品交付给甲方之前，产品损毁、灭失等风险均由参选单位自行承担；

（十）质保期及相关要求：电梯整机质保期2年；质保期内易损件提供免费更换服务；5大部件（主机、控制柜、门机、安全钳，缓冲器）质保期5年；

（十一）质保期内提供免费固定保养，每 15 天一次，保养内容按TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》执行，在保养期限内，每年进行全方位检查；

（十二）培训支持：供应商需提供操作培训（含安全规程、维护流程）；

（十三）售后服务：根据招标方需求，免费提供技术咨询及支持；

（十四）采购所有主要设备及材料需提供相应的合格及质量证明材料，且符合国家相关法律法规及标准规范要求；

（十五）参选单位在投标前需进行现场勘查，以确保方案可行性。

四、发包控制价

本项目控制总价62万元（含税）,需以腾龙芳(漳州)有限公司名义签订合约，参选单位所填报的投标总价高于控制总价，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。

五、评标方法

1、本次公开比选采用综合评分法，满分100分，其中技术分占20分、商务分占10 分、报价分占70分；

2、参选单位按照相同的标准递交参选文件。开标评审后，根据评分标准，综合得分排名第一的为中选单位。

3、本项目设置最高控制价62万元整（含税包干总价）。参选人所填报的报价高于本项目最高限价的为废选。具体评标细则详见询比文件。

六、附件

附件一：供货范围

（一）供货范围为保证整套设备的完整性, 包括不限于此。设备及材料包括：曳引机、承重钢梁、电引钢丝绳系统、电梯轿厢装置、电梯配重装置、电梯导轨装置(含导轨支架)、电梯层门、轿门装置、开门机、电梯门联锁保护装置、轿厢及对重缓冲装置、电话、风扇、电梯操纵盘、层门外召唤及楼层显示系统、井道电气信号系统、电梯限越位安全保护装置、电梯极限安全保护装置、电梯限速安全保护装置、电梯超载报警装置、电梯上行超速保护装置、电梯电气控制系统(含电梯控制柜、PLC)、井道中间照明系统，接入电气分配柜(带总开关)及其它电梯零部件、空调等。

附件二：主要设备及材料技术参数表

一、电梯类型

（一）类型：乘客电梯

（二）驱动形式：曳引驱动

（三）速度：1.0m/s～1.5m/s

（四）载荷：≥600kg

（五）载客人数：5～8人

（六）电梯轿厢材质及厚度：304不锈钢、厚度2mm

（七）品牌：巨人通力、三菱、日立、奥的斯、康力、蒂升

二、电梯井道基础

（一）采用筏板基础，筏板配钢筋筋

（二）电梯井道基础底坑混凝土采用抗渗混凝土

三、井道钢结构

（一）立柱采用200mm*200mm*8mm矩形管或壁厚、材质更优规格

（二）横梁采用200mm*100mm*6mm矩形管或壁厚、材质更优规格

（三）井道与原主体采用化学螺栓方式连接或连接更优方式

四、幕墙

（一）外墙采用1.5mm铝单板幕墙

（二）连廊外露方管采用304不锈钢包边

五、连廊过道的外墙及外装修

（一）连廊过道两侧采用固定玻璃窗型式（钢化玻璃+铝合金）

（二）连廊过道顶部安装600*600扣板吊顶

（三）连廊过道顶部配置声光控或人体感应照明灯

（四）过道地面楼层板采用钢筋浇筑混凝土

（五）过道地面面层贴600mm×600 mm防滑瓷砖

六、井道

（一）井道内表面粘贴防水瓷砖

七、其他要求

（一）轿厢设置视频监控，监控信号接入消防控制室视频监控系统，视频监控接口协议与现有消防控制室系统兼容，视频监控应支持1080P高清，存储≥30天，支持远程调阅；

（二）轿厢设置直通电话，电话信号接入消防控制室，直通电话系统的接口协议与现有消防控制室系统兼容，直通电话应具备抗干扰能力，通话清晰，支持五方通话；

（三）电梯的门系统，具电梯门接触式保护装置，即开门防夹功能；

（四）配备断电应急装置，确保停电时电梯可运行至最低楼层；

（五）电梯安装、调试、报检、许可取证均由参选单位负责

（六）连廊与主体结构连接的连接节点应进行结构计算，提供节点详图，并经具备资质的第三方审核确认。